江苏华甸电力设备有限公司

低压成套开关设备出厂检验报告

产品名称        低压开关柜                                    产品型号     ATS

出厂编号    2007008                                           制造年月     2020年7月

| 序 号 | 检验项目及标准要求（GB7251.12-2013） |  |  |  |  |  | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 般 检 查 | 柜体各功能单元门的开启角应大于90°，转动灵活 |  |  |  |  |  |
|  |  | 柜体的外形和安装尺寸应符合图样，焊接及表面涂层应符合规定要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 接线、相序色标正确；接地紧密，无涂覆物、无生锈，接地符号明显 |  |  |  |  |  |
|  |  | 标志和铭牌内容应齐全、清晰、正确，安装牢固 |  |  |  |  |  |
|  |  | 紧固件应有防松措施，表面被覆层应牢固无脱落、无生锈等 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一次、二次线加工应整齐、美观、牢固可靠，符合工艺要求，标签、标号头应齐全、清晰、牢固正确 |  |  |  |  |  |
|  |  | 元器件型号、规格应符合图纸规定和规范表要求，特殊元件要有说明书 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电气间隙mm |  | 主回路 | ≥8 |  |  |  |
|  | 爬电距离mm |  | 主回路 | ≥12.5 |  |  |  |
| 3 | 防护等级 |  |  | # IP30 |  |  |  |
| 4 | 机械操作 |  |  | 可手动操作部件分别操作5次，应灵活、可靠 |  |  |  |
| 5 | 通电试验 |  |  | 按电气原理图要求，通以可调电压和可调电流，测量仪表应显示正确 |  |  |  |
|  |  |  |  | 按电气原理图要求，通以额定电压，可电动控制操作元件应动作顺序正确、可靠，动作不少于5次 |  |  |  |
| 6 | 保护电路有效性 |  |  | 柜架结构接地的连续有效性，接地电阻值应小于0.1Ω，导线为黄、绿双色线。 |  |  |  |
| 7 | 工频 耐压 | 主回路（相间、相对地） |  |  | KV 1s | 1.89 |  |
|  |  | 绝缘手柄（对地） |  |  |  | （1.89×1.5） |  |
|  |  | 辅助回路（对地） |  |  | V 1s | 2Ui+1000(最小1500V) |  |
| 8 | 绝缘电阻 |  | 用500V电压的绝缘电阻测量仪测量，每条电路对地标称电压的的绝缘电阻应大于1000Ω/V |  |  |  |  |
| 9 | 结论 |  |  |  |  |  |  |

检验员                                                             日  期